Control de versiones del documento

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1. | 30/06/2025 | Elaboración del documento | Lic. Ramón Rodríguez Ortega |
| 0.2. | 01/07/2025 | Revisión del documento | Mtro. Martín Alberto Echeverría Valdez |
| 1.0. | 02/07/2025 | Aprobación del documento | Ing. Javier Cortes López |

Contenido

1.	Objetivo del Documento	2

a)	Descripción amplia y detallada de los bienes a adquirir o arrendar o servicios solicitados.	2

2.	Características y especificaciones.	2

a)	Objetivo	2

b)	Alcance	3

3.	Requerimientos técnicos	4

a)	Funcionales.	4

4.	Especificaciones técnicas	4

5.	Perfil del Proveedor	33

6.	Condiciones técnicas de aceptación de entregable	34

7.	Cronograma de actividades	35

8.	Niveles de servicio acordados que deberán cumplirse	35

9.	Entrega, activación, configuración e instalación del servicio.	36

10.	Aceptación del servicio	37

a)	Requerimientos de arquitectura tecnológica	37

b)	Restricciones e interfaces con otros elementos	37

c)	Pruebas requeridas, método de evaluación y el resultado mínimo que debe obtenerse al ejecutar las pruebas.	37

d)	Modificaciones de la especificación técnica de algún bien que no se encuentre regulado por el compendio nacional de insumos para la salud.	37

e)	Modificaciones de la especificación técnica de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior.	37

f)	Normas: Oficial Mexicana, Estándar (antes mexicana), Internacional, de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes o servicios requeridos.	37

11.	Firmas de elaboración, revisión y aprobación	39

12.	Relación de Anexos.	39

- Objetivo del Documento

Establecer las especificaciones técnicas, calendarios, arquitecturas y lineamientos para la contratación del proyecto de “MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE ÁREA LOCAL”, en lo sucesivo EL SERVICIO.

- Descripción amplia y detallada de los bienes a adquirir o arrendar o servicios solicitados.

La contratación tiene como finalidad proporcionar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de red de área local (LAN) del IMSS, específicamente a los switches de red y al cableado estructurado (nodos de datos) instalados en lo inmuebles del IMSS a nivel nacional. El servicio incluye actividades como diagnóstico, limpieza, pruebas de conectividad, organización de nodos, reemplazo de componentes deteriorados y validación del funcionamiento de la red. Con ello, se busca garantizar la disponibilidad, estabilidad y desempeño óptimo de los servicios de conectividad que sustentan la operación médica, administrativa y de atención al derechohabiente en el Instituto.

La clave del Clasificador Único de las Contrataciones Públicas (CUCOP) de los bienes a adquirir o arrendar o servicios solicitados se identifica en la siguiente tabla:

| Clave CUCOP | 35300001 “Servicio de Mantenimiento Prevención, Corrección, y Conservación de Equipo Informático” |
| --- | --- |
| Descripción | Mantenimiento a la Infraestructura de Red de Área Local |
| Unidad de Medida | Servicio |
| Partida Específica (COG) | 35301 “Mantenimiento y conservación de bienes informáticos” |
| Objetivo del contrato | Proporcionar el Mantenimiento a la Infraestructura de Red de Área Local, específicamente a los switches de red y al cableado estructurado (nodos de datos) instalados en lo inmuebles del IMSS. |

- Características y especificaciones.

El Instituto requiere contratar el servicio de "Mantenimiento a la Infraestructura de Red de Área Local", para el cableado estructurado descrito en el Apartado 1, “Tabla de distribución de los Servicios de Mantenimiento de cableado estructurado de Red de Área Local por Unidad” y para los equipos switches especificados en el Apartado 2, ”Tabla de distribución de Switches de Comunicación de Datos por Unidad”.

- Objetivo

Como parte del mantenimiento que se requiere para optimizar y mejorar los servicios de telecomunicaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), actualmente el Instituto cuenta con aproximadamente 3,000 inmuebles conectados a la red de datos institucional, cada uno de estos inmuebles requiere de mantenimiento constante en la infraestructura de telecomunicaciones, en particular para las redes LAN, las cuales interconectan los dispositivos y equipos de cómputo, brindando así acceso a la red y a los servicios digitales del Instituto.

El Instituto, a través de la Coordinación de Telecomunicaciones y Seguridad de la Información (CTSI), adscrita a la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico (DIDT), requiere la contratación del proyecto de “MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE ÁREA LOCAL” para el ejercicio 2025, con la finalidad de contar con los servicios de optimización a la infraestructura de red de área local en aras de garantizar la continuidad operativa de la comunicación de datos en las redes LAN de cada inmueble del IMSS.

- Alcance

El Instituto, requiere la prestación del servicio para la infraestructura de red de  datos que opera en nivel central, así como en sus 35 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) y 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), en las unidades  que se especifican en el Apartado 1, “Tabla de distribución de los Servicios de Mantenimiento de cableado estructurado de Red de Área Local por Unidad” y Apartado 2, “Tabla de distribución de Switches de Comunicación de Datos por Unidad”.

A continuación, se detalla la estimación de volumetría necesaria para el servicio. Es importante señalar que las cantidades mínimas y máximas descritas en la “Tabla 1, Volumetría Estimada” son únicamente para efectos de cotización de los licitantes y no reflejan los requerimientos finales del Instituto. Por lo tanto, estas cantidades no deben considerarse como definitivas.

Cada licitante deberá cotizar precios unitarios por el servicio especificado en la “Tabla 1, Volumetría estimada”. La cantidad de servicios a contratar se determinará dentro del rango del presupuesto mínimo y máximo establecido para tal efecto:

| CONCEPTOS DEL SERVICIO |  | CANTIDADES REFERENCIALES |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MÍNIMO | MÁXIMO |
| MANTENIMIENTO AL CABLEADO ESTRUCTURADO RED LAN | CABLEADO HORIZONTAL SERVICIOS DE CABLE UTP | 3,999 | 9,988 |
| MANTENIMIENTO A EQUIPOS SWITCHES DE COMUNICACIÓN DE DATOS Nota: En los dos conceptos deberán contemplar como mínimo 4 puertos de fibra óptica. | MANTENIMIENTO A LA PLATAFORMA DE EQUIPOS SWITCHES 24 PUERTOS DE COBRE | 1,558 | 3,895 |
|  | MANTENIMIENTO A LA PLATAFORMA DE EQUIPOS SWITCHES 48 PUERTOS DE COBRE | 253 | 630 |

Tabla 1, Volumetría estimada

El contrato derivado de este procedimiento de contratación será de modalidad abierta, y los servicios se solicitarán bajo la demanda. La información de volumetría proporcionada tiene únicamente carácter referencial y no necesariamente refleja los requerimientos precisos del Instituto.

Cabe señalar que, de conformidad con las necesidades del Instituto durante la vigencia del servicio, podrán existir cambios de domicilio de las unidades que se especifican en el apartado 1 y 2 del presente Anexo, los cuales podrán representar hasta un 10% de la cantidad máxima referencial. Estos cambios de domicilio que tengan las unidades que se especifican en el apartado 1 y 2, serán notificados en las reuniones de trabajo que se tengan con el Licitante Adjudicado. Estos cambios no implican un incremento en el volumen total de servicios contratados, únicamente modifican su ubicación geográfica dentro del porcentaje establecido, con la finalidad de que el Licitante Adjudicado cuente con la información correcta, previo al otorgamiento del servicio solicitado.

- Requerimientos técnicos

- Funcionales.

El Instituto requiere un servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para realizar las actividades de canalización y mantenimiento de los componentes de la infraestructura de cableado estructurado, a fin de brindar los servicios requeridos, incluyendo en su caso, la optimización o instalación de cableado y sus elementos de conexión, pruebas y puesta a punto de los servicios de cableado, puntos de consolidación, canalización e instalación de cableado de interconexión, mantenimiento o instalación de racks o gabinetes en donde se requiera para brindar la funcionalidad solicitada en los cuartos de equipo o telecomunicaciones, que garanticen la continuidad del servicio de la infraestructura de cableado estructurado de red de área local (cableado horizontal y vertical) requerido en los inmuebles del Instituto señalados en el Apartado 1, “Tabla de distribución de los Servicios de Mantenimiento de cableado estructurado de Red de Área Local por  Unidad”.

El servicio incluye también el mantenimiento, optimización, configuración e instalación de equipos switches, que garanticen la continuidad del servicio de la infraestructura de telecomunicaciones de red de área local requerido en los inmuebles del Instituto, señalados en el Apartado 2, “Tabla de distribución de Switches de Comunicación de Datos por Unidad”.

La optimización y configuración de los equipos switches deberá llevarse a cabo por el licitante adjudicado. Para aquellos equipos que sean identificados con fin de servicio, fin de soporte o indisponibilidad del fabricante, el licitante deberá integrar en su propuesta un esquema de optimización de equipo que permita cumplir con los niveles de servicio solicitados en el presente procedimiento.

- Especificaciones técnicas

4.1 Mantenimiento de cableado estructurado de Red de Área Local

El Mantenimiento al cableado estructurado de Red de Área Local se refiere al mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico que se le debe brindar a la infraestructura cableado estructurado del Instituto.

El servicio incluye la sustitución o instalación de cableado estructurado de datos categoría 6 como mínimo, incluyendo sin costo adicional para el Instituto todos los materiales, canalizaciones, adecuaciones, accesorios de conexión, cordones de parcheo, gabinetes, racks y materiales misceláneos requeridos para los servicios que conforman este servicio, pruebas, etiquetado y dejarlos funcionando de manera óptima permitiendo al Instituto contar con estos servicios para agilizar los procesos operativos de los sistemas de información, para lo cual, se incluyen los siguientes conceptos que aplicarán para este servicio:

- Optimización y puesta en operación de los servicios de cableado estructurado de la red de LAN.

- La optimización del cableado estructurado deberá integrarse a la infraestructura de red local existente en los inmuebles involucrados.

- La entrega-recepción de la optimización de los servicios de cableado, se llevará a cabo hasta la conclusión total de los servicios en la unidad que se realicen, al personal de telecomunicaciones, y/o Coordinadores de Informática, así como al personal que designe el Instituto.

- La entrega-recepción de los servicios, se llevará a cabo de conformidad con el Acta de Entrega-Recepción (Apartado 3), de los Servicios de Cableado Estructurado Red LAN, misma que deberá ser elaborada en 2 (dos) tantos, quedando un tanto en poder del Licitante adjudicado y otro en poder del administrador del contrato, lo anterior, por cada sitio o unidad del Instituto donde se realice el mantenimiento de los servicios de cableado estructurado.

Cabe señalar que los accesorios de conexión, materiales, gabinetes, racks y cables de interconexión que el licitante adjudicado instale, implemente o reemplace para proporcionar el servicio, será considerado propiedad del Instituto al finalizar el contrato..

4.1.1 Cableado horizontal

4.1.1.1 Nodos de Datos (Cable de Cobre, UTP Categoría 6 o Superior).

Los servicios de mantenimiento de red de área local en su infraestructura de cableado estructurado de datos se deben realizar con cable de par trenzado sin blindaje (UTP), de cuatro pares de 100 Ω, con conductores calibre 22 AWG al 24 AWG, mínimo categoría 6, cuyos componentes del cableado y accesorios deberán ser todos de la misma marca y categoría incluyendo cables de parcheo de usuario y equipo.

Con el fin de cumplir con normas y estándares de cableado estructurado, el personal del Instituto supervisará los trabajos de mantenimiento que se realicen y verificará los resultados de las pruebas que se integren en las “Actas de Entrega-Recepción de los Servicios de Cableado Estructurado de Red LAN”.

Así mismo, esta sección deberá cumplir con las siguientes características para su puesta en operación:

- La distancia máxima de corrida del cable horizontal será de 90 metros de la terminación mecánica de conexión transversal a la salida de datos en el área de trabajo, esto sin incluir la distancia de los cables de parcheo. Deberá ser rematado por ambos extremos.

- Todos los nodos deberán estar identificados, rotulados y etiquetados en cable como en la tapa, de acuerdo con la norma ANSI/TIA 606 B.

- Deberá incluir paneles de parcheo categoría 6 mínimo para datos, que soporten la transmisión de tecnología Ethernet en el orden de 10 Gigabits, además de contar con salidas para conector RJ-45 categoría 6 mínimo en su parte frontal.

Deberá emplearse como medio de transmisión cable de cobre de 100 Ohms, con las siguientes características:

- UTP (Unshielded Twisted Pair), categoría 6 para datos como mínimo, certificado para transmisión de datos (100,1000, 10000 Mbps).

- Conductor sólido de cobre calibre (22 al 24 AWG).

- Material aislante: Polietileno o PVC.

- Forro sin halógeno de baja toxicidad, conocido como CMR. Este material se caracteriza por la baja emisión de humo, cuando se expone al fuego y facilita la segura evacuación en caso de incendio, lo cual es fundamental cuando se trata de proteger la vida humana y el equipo durante un siniestro.

- Atenuación máxima del cable: 45.3 dB / 500 MHz

- Conductor sólido de cobre calibre (22 al 24 AWG).

- Tiempo de propagación máximo del medio: 536 ns @500MHz /100m

- Deberá contener marcado en la cubierta exterior del cable, la marca del fabricante y la categoría.

Para el mantenimiento de la instalación de los servicios del sistema de cableado estructurado, deberán emplearse charolas portacables en la trayectoria principal de cada piso, de acuerdo a la capacidad de la charola y en función de los servicios a instalar en esa área física, las ramificaciones se deberán realizar con tubería conduit pared gruesa o pared delgada de acuerdo a las especificaciones y condiciones de instalación requerida, ductos empotrados en piso y sistemas de canalización aparente.

4.1.1.2 Charola Portacables Tipo Malla.

Este tipo de charola está permitida para la canalización horizontal colocada arriba del plafón o por piso falso de los edificios, deberá contar con las siguientes características:

- Fabricadas de acero al carbón con recubrimientos: Electrozincado (EZ), Galvanizada en Caliente (GC), Acero Inoxidable 304L o 316L para ambientes agresivos o limpios.

- Se debe de escoger el acabado según la aplicación de acuerdo con lo especificado en la Norma Mexicana NMX-J-511-ANCE-2011 y estar certificado bajo: ANCE, CSA, UL, ABS, DIN VDE, IEC, ETL, el personal del Instituto verificará el cumplimiento en la supervisión de las instalaciones que se realicen.

- Fabricadas en tramos con una longitud de 3.00 metros.

- Fabricadas en medidas de 50, 100, 150, 200, 250,300, 400, 500, 600 y 700 mm de ancho por 100 mm de separación entre peldaños o malla de 50 X 100mm, ver tabla de dimensiones de charola portacables tipo malla.

- El peralte interno útil de las escaleras portacables debe tener una altura mínima de 30 mm, El peralte máximo permitido por esta escalera portacables es de 116 mm, ver tabla de dimensiones de charola portacables tipo malla.

- Debe seleccionarse de forma que la suma de las áreas de las secciones transversales de todos los cables en cualquier sección transversal no debe exceder el 50 por ciento del área de la sección transversal interior de dicha charola. Se debe usar una profundidad de 15 centímetros para calcular el área de la sección interior permisible de cualquier charola portacables que tenga una profundidad interior útil de más de 15 centímetros, de acuerdo con lo indicado en el artículo 392-22 inciso 2), de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012.

- No deben tener bordes cortantes, rebabas o salientes que puedan dañar el aislamiento o cubierta de los cables de telecomunicaciones.

- Debe de tener un borde de seguridad soldado de tal forma que permita reforzar la estructura de la charola y evite tensiones en el cable al momento de su instalación.

- Las charolas portacables tipo malla no requieren de elementos como curvas horizontales o verticales, T, X omegas, ya que se fabrican en campo con el sólo tramo recto, respetando los radios de curvatura apropiados para el cable a instalar, para lo cual se deberá instalar por personal del Licitante Adjudicado y usar los conectores, soportes y accesorios adecuados elaborados por el fabricante.

- Deben tener soportes para evitar tensiones mecánicas sobre los cables. Los soportes se deben instalar a una separación máxima de 1.80 a 2.00 metros, únicamente el soporte para el primer tramo está limitado a máximo 1.5 m.

- Para cambios de nivel o de dirección en las trayectorias de las charolas se deben colocar soportes antes de cada flexión o cambio de dirección.

- En ambientes corrosivos o húmedos, se debe colocar pintura de galvanizado en frío en el lugar de los cortes realizados, con el propósito de evitar la formación de óxidos.

- Las uniones se situarán siempre a una distancia no mayor de 0.5 m. de un soporte y jamás superponer la unión y el soporte.

- No deben utilizarse como escaleras o para caminar sobre ellas.

- Los soportes para la charola portacables constarán de lo siguiente:

- 2 clip tipo “u” fijado a la losa con anclas de acero de ¼”

- 1 o 2 Varillas roscadas de ¼”, 3/8” o de ½” fabricadas de acero con acabado galvanizado, (esto dependerá del peso a cargar), grapas de sujeción o tramo de canal horizontal el cual se sujetará a la charola portacables con un conector apropiado para tal fin, para lograr un acoplamiento adecuado entre ambas partes.

- Tuercas de ¼”, 3/8” o de ½” de acero galvanizado para unión de las varillas roscadas con los clips y el canal horizontal.

- Para unir tramos rectos, se deben utilizar conectores de propósito especial, no se permiten adecuaciones o sustituciones de estos elementos.

- Cada conector debe tener tornillos apropiados para lograr un acoplamiento adecuado entre dos tramos rectos.

- Para unir accesorios de conexión tales como curvas, accesorios "T'’ y "X", reducción recta, entre otros, con tramos rectos de escalera portacables, se debe utilizar conectores elaborados por el mismo fabricante.

- Cada conector debe tener tornillos apropiados, en cantidad suficiente para lograr un acoplamiento adecuado entre un tramo recto y un accesorio de conexión.

- En los tramos de escalera portacables donde se requiera protección adicional para el cableado estructurado de telecomunicaciones, deben usarse cubiertas o tapas que den la protección requerida, las cuales deben ser de material y acabado similar al utilizado para la escalera portacables pueden ser tapas de fijación rápida.

- Se permite que las escaleras portacables se extiendan transversalmente a través de separaciones a través de paredes o verticalmente a través de pisos en el interior de un edificio.

- Las penetraciones efectuadas en paredes, techos o pisos resistentes al fuego o en cuartos de equipo o telecomunicaciones, deben protegerse contra el fuego, por métodos adecuados utilizando materiales aprobados e instalados, de acuerdo con el estándar ASTM E-814, o equivalente.

- Las penetraciones efectuadas en paredes, techos o pisos en zonas distintas al punto anterior deben contar con buenos acabados y contar con pintura del color existente.

- Debe existir un espacio mínimo de 20 cm. entre la parte superior de la escalera portacables y la losa del edificio.

- Adicionalmente también se debe disponer de un espacio libre mínimo de 50 cm. a partir de cualquiera de los rieles de la escalera portacables hacia otra charola u otro componente de un edificio, para permitir el acceso adecuado al personal de instalación y mantenimiento de la red.

- Se debe asegurar que otros componentes de un edificio, tales como ductos eléctricos, ductos de aire acondicionado, entre otros, no restrinjan el acceso a las escaleras portacables tipo malla.

- En caso de que el plafón sea ciego se deberán de fabricar registros en el mismo para permitir el acceso al personal de instalación y mantenimiento de la red, en cada cambio de dirección y en línea recta a cada 10 metros máximo.

- En tramos rectos y accesorios de escaleras portacables instalados en forma horizontal, y sobre todo en tramos que se instalan de manera vertical, los cables deben sujetarse de manera firme a los hilos de las escaleras portacables. Se deben utilizar cinchos para acomodar los cables en "cama" o en "mazo" de acuerdo con la distribución de los servicios. Los cinturones no deben apretarse ya que pueden dañar o afectar los parámetros de rendimiento de los cables, para este propósito se recomienda utilizar cinchos tipo velcro.

- La suma del área de la sección transversal de todos los cables incluyendo su aislamiento, en cualquier sección de la escalera portacables no debe superar el 50% del área interior de dicha escalera. (ver tabla denominada “Tabla 2. Dimensiones de charola portacables tipo malla”).

- Las escaleras portacables metálicas se deben poner a tierra de acuerdo con lo indicado en el artículo 392-60 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012.

- Debe existir una separación adecuada de las trayectorias de ductos eléctricos, de acuerdo con lo indicado en el artículo 800-133 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012.

| Peralte (alto de charola) | Ancho de escalera portacables tipo malla |  |
| --- | --- | --- |
| cm. | cm. |
| 3 y 3.3 | 5 |  |
|  | 10 |  |
|  | 15 |  |
|  | 20 |  |
|  | 30 |  |
| 5.4 | 5 |  |
|  | 10 |  |
|  | 15 |  |
|  | 20 |  |
|  | 30 |  |
|  | 40 |  |
|  | 45 |  |
|  | 50 |  |
|  | 60 |  |
|  | 70 |  |
| 6.6 | 5 |  |
|  | 10 |  |
|  | 15 |  |
|  | 20 |  |
|  | 25 |  |
|  | 30 |  |
|  | 40 |  |
|  | 60 |  |
|  | 70 |  |
| 10.5 | 10 |  |
|  | 20 |  |
|  | 30 |  |
|  | 40 |  |
|  | 50 |  |
|  | 60 |  |
| 11.6 | 15 |  |
|  | 20 |  |
|  | 30 |  |
|  | 40 |  |
|  | 50 |  |
|  | 60 |  |

Tabla 2. Dimensiones de charola portacables tipo malla.

4.1.1.3 Tubería Conduit.

Los tipos de tubería permitidos para la canalización horizontal colocada arriba del plafón o por piso falso de los edificios son las siguientes:

- Tubería (conduit) de acero galvanizado, pared gruesa, con rosca en sus extremos, fabricada de acuerdo con lo indicado en la Norma Mexicana NMX-J-535-ANCE-2008, o equivalente. Ver especificaciones en, tabla No. 3. Esta tubería se puede utilizar en interiores y exteriores de los edificios.

- Tubería (conduit) de acero galvanizado, pared delgada, con conectores y coples tipo americano en sus extremos, fabricada de acuerdo con lo indicado en la Norma Mexicana NMX-J-536-ANCE-2016, o equivalente. Esta tubería sólo se usará en los interiores de los edificios. Ver especificaciones en, tabla No. 4.

Tabla No. 3. Especificaciones de tubería metálica pared gruesa.

| Norma Pared Gruesa con rosca (Etiqueta Amarilla) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominal | Diámetro Exterior |  | Espesor de Pared |  | Peso por Tramo |
| Pulg | mm | pulg | mm | pulg | Kg |
| 1” | 31,75 | 1,250 | 1,71 | 0,067 | 4,290 |
| 1 ¼” | 40,50 | 1,594 | 1,90 | 0,075 | 5,548 |
| 1 ½” | 46,40 | 1,826 | 1,90 | 0,075 | 6,396 |
| 2” | 58,87 | 2,318 | 2,28 | 0,090 | 9,765 |
| 2 ½” | 73,02 | 2,874 | 3,42 | 0,135 | 16,428 |
| 3” | 88,90 | 3,500 | 3,42 | 0,135 | 20,169 |
| 4” | 114,00 | 4,488 | 3,42 | 0,135 | 26,931 |

Tabla No. 4. Especificaciones de tubería metálica pared delgada.

| Norma Pared Delgada sin rosca |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominal | Diámetro Exterior |  | Espesor de Pared |  | Masa en kg/mm, tolerancia +/- 10% |
| Pulg | mm | tolerancia mm | mm | Tolerancia mm | Kg |
| 1” | 29,54 | +/- 0.13 | 1,52 | +/- 0.13 | 4,290 |
| 1 ¼” | 38,35 | +/- 0.13 | 1,52 | +/- 0.13 | 5,548 |
| 1 ½” | 44,20 | +/- 0.13 | 1,52 | +/- 0.13 | 6,396 |
| 2” | 55,80 | +/- 0.13 | 1,52 | +/- 0.13 | 9,765 |

Las tuberías (conduit) deben cumplir con las siguientes características:

- Los tubos deben estar fabricados en tramos con una longitud mínima de 3.05 m.

- Deben tener soportes para evitar tensiones mecánicas sobre los cables dichos soportes se deben instalar a una separación máxima de 2.0 metros.

- Los soportes para la tubería conduit constaran de los siguiente:

- Clip tipo “u” fijado a la losa con anclas de acero de ¼”

- Abrazadera ajustable tipo pera fabricada de acero con acabado galvanizado

- Varilla roscada de 3/8” fabricada de acero con acabado galvanizado, fijada al clip y a la abrazadera con tuercas de 3/8” de acero al carbón galvanizado

- Para sujetar más de un tubo se deberán utilizar 2 clip tipo “u”, 2 varillas roscadas y un tramo de canal horizontal

- Deben sujetarse firmemente a menos de un metro de cada caja de registro u otra terminación cualquiera.

- Se pueden extender transversalmente a través de paredes o verticalmente a través de pisos en el interior de un edificio.

- Las penetraciones efectuadas en paredes, techos o pisos resistentes al fuego, así como en cuartos de equipo o telecomunicaciones, deben protegerse contra el fuego, por métodos adecuados utilizando materiales aprobados e instalados, de acuerdo con el estándar ASTM E-814, o equivalente.

- Las penetraciones efectuadas en paredes, techos o pisos en zonas distintas al punto anterior deben contar con buenos acabados y contar con pintura del color existente

- Deben poner a tierra de acuerdo con lo indicado en el artículo 250 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012.

- Debe existir una separación adecuada con respecto a las trayectorias de instalaciones eléctricas, de acuerdo con lo indicado en el artículo 800-133 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012.

- Para determinar el tamaño adecuado de los tubos requeridos para la instalación del cableado de telecomunicaciones se debe utilizar la información que se especifica en la Tabla No. 5.

- Para unir dos, tramos rectos de tubería (conduit pared gruesa), o para una curva con un tramo recto, se debe utilizar un cople con rosca tipo NPT en su interior, fabricado del mismo material que el tubo (conduit).

- Para unir dos, tramos rectos de tubería (conduit pared delgada), o para una curva con un tramo recto, se debe utilizar un cople tipo americano, fabricado del mismo material que el tubo (conduit).

- Las curvas deben estar fabricadas del mismo material que el tubo (conduit), y su radio interno de curvatura debe ser de al menos 6 veces el diámetro interno de la tubería (conduit).

- Se debe colocar un juego de contratuerca y monitor, con rosca tipo NPT, en los extremos de la tubería (conduit pared gruesa) que terminen en cajas de registro y cajas para salida de telecomunicaciones.

Tabla No. 5 Dimensionamiento de tubería

| Tubería |  |  | Número de Cables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diámetro interno | Diámetro Interno | Diámetro Comercial | Diámetro exterior del cable mm (pulg.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mm | (pulg) | (pulg) | 3.3 (.13) | 4.6 (.18) | 5.6 (.22) | 6.1 (.24) | 7.4 (.29) | 7.9 (.31) | 9.4 (.37) | 13.5 (.53) | 15.8 (.62 | 17.8 (.70) |
| 26.6 | 1.05 | 1 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 35.1 | 1.38 | 1 ¼ | 16 | 14 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 40.9 | 1.61 | 1 ½ | 20 | 18 | 16 | 15 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 52.5 | 2.07 | 2 | 30 | 26 | 22 | 20 | 14 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 62.7 | 2.47 | 2 ½ | 45 | 40 | 36 | 30 | 17 | 14 | 12 | 6 | 3 | 3 |
| 77.9 | 3.07 | 3 | 70 | 60 | 50 | 40 | 20 | 20 | 17 | 7 | 6 | 6 |
| 90.1 | 3.55 | 3 ½ | - | - | - | - | - | - | 22 | 12 | 7 | 6 |
| 102.3 | 4.02 | 4 | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | 12 | 7 |

- Se debe colocar un conector tipo americano con un juego de contratuerca y monitor, con rosca tipo NPT, en los extremos de la tubería (conduit pared delgada) que terminen en cajas de registro y cajas para salida de telecomunicaciones y escaleras portacables.

- Se debe colocar un monitor en los extremos de la tubería (conduit) que terminen en las escaleras portacables y registros convencionales.

- Para sujetar las tuberías (conduit) que terminan en la escalera portacables, se debe utilizar una abrazadera de charola a tubo (conduit).

- La abrazadera debe cumplir con lo siguiente:

- Debe proporcionar una continuidad eléctrica entre la tubería (conduit) y la escalera portacables.

- El cuerpo de la abrazadera no debe permitir el deslizamiento del tubo (conduit) o de la escalera portacables.

- Debe permitir la correcta instalación de los cables, respetando sus radios de curvatura.

- Debe estar fabricado de acero con acabado galvanizado

- Las cajas de registro y sus respectivas tapas deben estar fabricadas de acuerdo con lo indicado en la Norma Mexicana NMX-J-023/1-ANCE-2007, o equivalente, y las dimensiones recomendadas se especifican en la tabla No. 6.

- Las cajas registro no se deben utilizar para cambios de dirección, estas se deberán de colocar antes o después de una curva con el propósito de proteger el cableado durante la instalación de este.

Tabla No. 6. Dimensiones de cajas de registro

| Diámetro nominal |  | Largo y ancho |  | Profundidad |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mm | pulg | cm | pulg | cm | pulg |
| 25 a 32 | 1 a 1 ¼ | 12 X 12 | 4 ¾ X 4 ¾ | 6 | 2 ¼ |
| 32 a 38 | 1 ¼ a 1 ½ | 15 X 15 | 6 X 6 | 8.4 | 3 ¼ |
| 38 a 51 | 1 ½ a 2 | 18 X 18 | 7 1/16 X 7 1/16 | 9.5 | 3 ¼ |
| 63 a 76 | 2 ½ a 3 | 29 X 29 | 11 7/19 X 11 7/16 | 12.0 | 4 ¾ |

- Para interconectar las cajas de registro con las bajantes efectuadas con canaletas o bajadas para servicios de telecomunicaciones, se permite utilizar la siguiente tubería:

- Tubo (conduit) metálico flexible que cumpla con las especificaciones indicadas en los puntos 348-1 al 348-60 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012.

- Tubo (conduit) metálico flexible, hermético a los líquidos que cumpla con las especificaciones indicadas en los puntos 350-1 al 350-60 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012.

- Las cajas para salida de telecomunicaciones deben estar fabricadas de acuerdo a lo indicado en la Norma Mexicana NMX-J-023/1-2007-ANCE. En la tabla No. 7 se indican las dimensiones mínimas que deben tener las cajas para salida de telecomunicaciones.

- Se deberá de considerar la instalación de cajas de registro para exterior en los lugares que se requiera, deberán ser resistentes a agentes químicos y atmosféricos.

Tabla No. 7. Dimensiones de caja para salida de telecomunicaciones

| Diámetro del tubo de acometida (mm) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 100 | 100 | 57 |
| 32 | 120 | 120 | 64 |

4.1.1.4 Canaletas.

La canaleta es un ducto diseñado para alojar cables de telecomunicaciones y generalmente se instala en las áreas de trabajo. No obstante, en un edificio que no tenga plafón modular o piso falso, la canaleta se puede utilizar como trayectoria principal de la canalización horizontal.

Las canaletas no metálicas deben estar fabricadas de materiales que cumplan con lo estipulado en el artículo 378 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012.

Las canaletas metálicas deben estar fabricadas en acero galvanizado resistente a la corrosión o aluminio anodizado, y deben cumplir con lo indicado en el artículo 376, de la Norma oficial Mexicana NOM-001 -SEDE-2012.

Las canaletas en general deben contar con las siguientes características:

- Deben estar fabricadas en tramos rectos con una longitud entre 1.5 y 3 m. Se permite una tolerancia de ± 5% para las dimensiones de la canaleta.

- El ancho de la canaleta será de acuerdo con los requerimientos del proyecto y existencia a nivel comercial.

- No deben presentar bordes cortantes que puedan dañar el aislamiento o cubierta de los cables de telecomunicaciones.

- Deben contar con accesorios de conexión u otros elementos apropiados, tales como: esquinero exterior, esquinero interior, pieza unión, tapa final, accesorios para efectuar derivaciones en un mismo plano, derivación para efectuar instalaciones en un plano perpendicular, que permitan efectuar cambios de dirección y elevación de trayectorias.

- Los accesorios de conexión deben tener un radio de curvatura apropiado para la instalación de los cables de telecomunicaciones.

- Deben fijarse a la superficie de las paredes, con el fin de evitar tensiones mecánicas sobre los cables de telecomunicaciones, no se permite fijar las canaletas a la pared a través de adhesivos o pegamentos.

- Para fijarlas a las paredes de tablaroca, debe utilizarse un taquete especial para tablaroca con una separación máxima de 0.40 m, alternando cada pija entre las vías de la canaleta.

- Para fijarlas en muros de concreto de un edificio, se deben utilizar taquetes de plástico y pijas metálicas de las medidas requeridas para la canaleta considerada en el proyecto.

- Se permite que se extiendan transversalmente a través de paredes, si el tramo que atraviesa la pared es continuo, en este caso en ambos lados de la pared, se debe mantener el acceso al cableado de telecomunicaciones, tal como lo indica el artículo 376.10 Y 378.10 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012.

- La suma del área de la sección transversal de todos los cables incluyendo su aislamiento, en cualquier sección de la canaleta no debe superar el 40% del área interior de dicha canaleta.

- Para realizar el ingreso de cableado, principalmente a modulares que se encuentran ubicados en forma de “isla” (despegado de algún muro), el Licitante deberá incluir en su propuesta que instalará postes de aluminio, con forma según el tipo de mobiliario existente (cuadrado, rectangular, redondo, etc.) preferentemente con tapa para ingreso de cableado por un costado del ducto propuesto, el cual deberá ser sujeto en la parte superior a la canalización metálica aérea y en la parte inferior, al piso o al modular, en caso de aplicar.

4.1.1.5 Área de Trabajo (Usuario).

Con el propósito de proteger y asegurar los remates y trayectorias del cableado, se deberán incluir en cada una de las salidas de datos:

- Caja rectangular de PVC listada con UL 94 V – 0 ó metálica en aquellos espacios que no cuenten con un muro, pared, cancel o soporte que permita fijar la caja universal, y solo se pueda realizar sobre el piso y en áreas que no obstruyan el paso peatonal (que sean autorizadas por el personal del IMSS), faceplate (tapa) con dos salidas mínimo o las salidas necesarias según aplique.

- Debe contar con un jack RJ-45 de 8 posiciones Categoría 6 mínimo con terminación de pares T – 568/B

- El jack debe conectarse a un cable de par trenzado de 100 Ω, de la misma categoría, cuyas características de transmisión deben ser desde 1 hasta 500 MHz, mínimo.

- Incluir accesorios de montaje.

- Cajas de registro para muros de tablaroca, cuando la canalización sea por el interior de este tipo de muros, estas cajas deben de permitir los radios de curvatura de los cables de telecomunicaciones que se instalaran en su interior, deberán ser de acero galvanizado.

- Cajas de registro para piso falso, deben cumplir con el mismo acabado del piso en su superficie, deben utilizarse para recibir la tubería (conduit) roscada librando el espesor del piso.

- Estas cajas registro deben proporcionar el espacio necesario para permitir los radios de curvatura de los cables de telecomunicaciones que se instalarán en su interior, las cajas deben ser de fábrica, no se admiten cajas fabricadas en campo.

- Las tapas deben contar con perforaciones que permitan la salida de cables de conexión y permanecer cerradas.

- Las cajas deben contar con espacios para la conexión de 2, 4 o más módulos (gants), dependiendo del número de servicios de comunicaciones a instalar.

- Que cuenten con los accesorios de conexión adecuados a la estructura de la caja.

- Con entradas para diferentes diámetros de tuberías.

- Cajas para empotrar en piso de concreto que cuenten con las siguientes características:

- Con base metálica (de acero) adecuado para empotrase en concreto de una nueva construcción o existente.

- Con entradas para diferentes diámetros de tuberías.

- Con profundidad variable de 1.5“ a  3.5” o mayor.

- Contar con tapas metálicas en color preferentemente negro o gris, que soporte tráfico pesado.

- Las tapas deben contar con perforaciones que permitan la salida de cables de conexión y permanecer cerradas.

- Las cajas deben contar con espacios para la conexión de 2 a 4 módulos (gants), ya sea para servicios eléctricos o de comunicaciones.

- Que cuenten con los accesorios de conexión adecuados a la estructura de la caja.

- Estas cajas registro deben proporcionar el espacio necesario para permitir los radios de curvatura de los cables de telecomunicaciones que se instalarán en su interior, las cajas deben ser de fábrica, no se admiten cajas fabricadas en campo.

Para la entrega – recepción de los nodos de datos, se deberán llevar a cabo las pruebas por canal, con los cables de parcheo de fábrica en ambos extremos al 100% de los nodos instalados, con equipo Scanner Nivel IIe mínimo.

Las pruebas se evaluarán conforme a los parámetros de prueba especificados en la ANSI/TIA/EIA-568-C.1, C.2. El licitante adjudicado deberá entregar al Instituto los resultados impresos en formato electrónico y traducidos al español dentro de la memoria técnica.

El escaneo realizado a cada nodo de red instalado deberá considerar al menos el resultado de los siguientes parámetros de rendimiento y operación:

- Fecha y hora de escaneo.

- Identificador del nodo instalado, el cual deberá corresponder con la nomenclatura empleada para el etiquetado realizado.

- Mapeo de cableado.

- Longitud de cableado.

- Perdida de inserción (Atenuación).

- Diafonía (Crosstalk o NEXT).

- Perdida de retorno (Return loss).

- Crosstalk en extremo lejano (ELFEXT).

- Razón de atenuación a la interferencia (ACR).

4.1.1.6 Cordones de Parcheo

Los cordones de parcheo deben ser de cable UTP Categoría 6 mínimo manufacturados en fábrica, deberá tener rotulado en la cubierta exterior la marca del fabricante y categoría, no se aceptarán fabricados en campo.

Los cordones categoría 6 deben cumplir los requisitos de los puntos 6.1 a 6.3 de ANSI/TIA/EIA-568.2 y los puntos 7.2.1.3 y 7.4.4 de ANSI/TIA/EIA-568.2.1.

La longitud máxima en el área de trabajo, esto es, de la roseta al sistema de tierra física cómputo, será de 9 a 10 pies (2.7 a 3.00 metros) de longitud y deberá estar rematado por ambos extremos con conectores plug RJ-45, además de contar con “protección”, para facilitar la identificación de los servicios y evitar radios de curvatura excedidos.

En el gabinete, los cables de parcheo que van de la terminación mecánica de conexión transversal al equipo activo (switch), estos deberán contar con una longitud de 4 a 7 pies (1.2 a 2.10 metros), además de contar con “protección”, para facilitar la identificación de los servicios y evitar radios de curvatura excedidos.

4.1.1.7 Panel de Parcheo para Cable UTP Categoría 6 mínimo para Datos.

El cableado horizontal, debe ser terminado en accesorios de conexión que cumpla con los requerimientos de la ANSI/TIA/EIA-568-C.2 y C.3, debe soportar la transmisión de alta velocidad y la combinación de requerimientos de datos, el panel de parcheo debe cumplir con las siguientes características:

- Panel de parcheo para categoría 6 de 24 puertos mínimo, con identificación frontal y posterior, conectores IDC y jack de 8 posiciones, que soporte la tecnología Ethernet en el orden de 10 Gigabit, con terminación de pares T – 568/B.

- El cable de par trenzado de 100 Ω categoría 6 debe conectarse a un panel de parcheo, de la misma categoría, cuyas características de transmisión deben ser desde 1 hasta 500 MHz, mínimo.

- Para fácil montaje en gabinete de 19 pulgadas.

- Los conectores deben incluir códigos de colores para mostrar la configuración de pares individuales.

- Cada panel de parcheo, deberá incluir un organizador de cables de dos unidades de rack mínimo, en material plástico o metálico además de identificar los servicios de datos.

4.1.1.8 Salida Multiusuario.

Se trata de una salida múltiple con servicios de datos que tienen la finalidad de atender a un grupo de equipos de una manera ordenada donde se espera que existan movimientos frecuentes y facilitar los cambios terminando los cables en un punto común. Se usará principalmente en oficinas abiertas.

La salida multiusuario contará con las siguientes características:

- Debe limitarse a servir a un máximo de 12 áreas de trabajo y debe tener la capacidad de alojar hasta 24 cables.

- Debe considerarse la distancia máxima del cordón del área de trabajo y prever la capacidad adicional en cada salida multiusuario.

- Deben localizarse de manera totalmente accesible y en un lugar permanente, como en las columnas del edificio o en las paredes fijas, y no en techos o cualquier otra área obstruida.

- No deben ubicarse sobre muebles modulares a menos que estos sean fijados permanentemente a la estructura del edificio.

- Debe contar con fácil acceso y su localización debe estar visiblemente marcada.

- Debe estar marcada con la longitud máxima permisible para el cordón del área de trabajo.

- Los cordones del área de trabajo utilizados bajo el contexto de salida multiusuario en una oficina abierta deben cumplir con los siguientes criterios:

- La longitud máxima combinada del cordón del área de trabajo, el cordón de parcheo y el cordón de equipo, será mayor a 10 y menor a 27 metros.

- La longitud máxima del cordón del área de trabajo será mayor a 5 y menor a 22 metros.

- La longitud del cable horizontal más la longitud máxima combinada del cordón del área de trabajo, el cordón de parcheo y el cordón de equipo no deberá ser mayor a 100 metros

- Pueden guiarse a través de las vías o canales dentro de los módulos de trabajo (canalización de los muebles modulares).

- Deben conectarse directamente a los equipos sin ninguna conexión intermedia adicional.

4.1.1.9 Punto de consolidación.

Es un punto de interconexión dentro del cableado horizontal, utilizando los accesorios de conexión definidos en el presente anexo diseñados para una vida útil de por lo menos 200 ciclos de reconexión, y difiere de la salida multiusuario, en que requiere de una conexión adicional para cada corrida de cable horizontal.

Se usará principalmente en aquellos sitios en donde se tenga un alto número de usuarios o no se tenga definida la ubicación del mobiliario y/o existan constantes cambios de personal debido a situaciones de trabajo.

El punto de consolidación contara con las siguientes características y recomendaciones:

- Para montaje en pared, y/o en piso falso.

- Capacidad mínima de 2 bases de 100 pares, tipo 110, y/o un panel de 48 puertos como mínimo.

- Aperturas para tubo conduit en la parte inferior, superior, en las paredes laterales, así como entradas para charolas portacables.

- Puerta con chapa.

- Que cumpla con el estándar TIA/EIA-568-C-1.

- No debe existir ninguna conexión de cruce.

- No debe existir más de un punto de consolidación en una corrida de cable horizontal.

- Un punto de transición y un punto de consolidación no deben utilizarse en el mismo cable de interconexión de cableado horizontal.

- Para el cableado de cobre y para reducir los efectos de pérdida de (NEXT), y pérdida de retorno, se recomienda localizar el punto de consolidación a por lo menos 15 metros del distribuidor de cables de piso.

- Debe ser instalado en una oficina abierta, donde se deben alimentar cada grupo de módulos de trabajo, con por lo menos un punto de consolidación.

- Debe limitar a servir un máximo de 48 áreas de trabajo, basado en un mínimo de dos salidas/conectores de telecomunicaciones por área, 3 m2 de oficina por cada una, y debe tener la capacidad de alojar hasta 48 cables.

- Deben localizarse en lugares permanentes y de fácil acceso, como en las columnas del edificio o en las paredes fijas, y no en techos o cualquier otra área obstruida.

4.1.1.10 Organizador Vertical.

Los organizadores verticales se requieren para ordenar el cableado de interconexión que se encuentra del lado del gabinete/rack, que van de los paneles de parcheo existentes a los equipos activos o paneles pasivos existentes para los servicios de voz se usaran en los racks de 7 pies dentro en los cuartos de equipo y/o cuartos de telecomunicaciones.

Este elemento se solicitará bajo demanda, de acuerdo con las necesidades de los cuartos de telecomunicaciones donde el Instituto lo requiera, y no necesariamente se solicitaran donde se requieran servicios de cableado de red UTP categoría 6.

El licitante ganador deberá realizar el suministro de los organizadores verticales necesarios en un máximo de 10 días naturales posteriores a la solicitud que realice el personal designado por el administrador del contrato en las reuniones de trabajo que se tengan y/o por correo electrónico que proporcione en Licitante adjudicado en las reuniones iniciales que convoque el administrador del contrato.

Estos elementos del servicio se utilizarán donde se requieran y exista espacio para su colocación. En todos los casos, la instalación será programada y supervisada en coordinación con personal de las Coordinaciones Delegacionales de Informática o Unidades Médicas de Alta Especialidad o División de Telecomunicaciones de Nivel Central.

El organizador vertical contara con las siguientes características y recomendaciones:

- De material plástico y de color negro.

- Para montaje en rack de 7 pies

- Deberán ser dobles (frontal y posterior)

- Dimensiones de 125 mm +/- 25 mm de ancho x 1960 mm +/- 150mm de alto y 240 mm +/- 65mm de profundidad. (La altura solicitada podrá ser cubierta por 1 o 2 secciones de organizador)

- Deberán contar con ranuras que permitan los radios de curvatura de los cables de parcheo.

- Tapa removible.

4.1.1.11 Organizador Horizontal.

Los organizadores horizontales se requieren para ordenar los cables de parcheo que van de los paneles de parcheo existentes a los equipos activos o paneles pasivos existentes para los servicios de voz, se usaran en los racks y gabinetes en los cuartos de equipo y/o cuartos de telecomunicaciones.

Este elemento se solicitará bajo demanda, de acuerdo con las necesidades de los cuartos de telecomunicaciones donde el Instituto lo requiera, y no necesariamente se solicitaran donde se requieran servicios de cableado de red UTP cat. 6.

El licitante ganador deberá realizar el suministro de los organizadores horizontales necesarios en un máximo de 10 días naturales posteriores a la solicitud que realice el personal designado por el administrador del contrato en las reuniones de trabajo que se tengan y/o por correo electrónico que proporcione en Licitante adjudicado en las reuniones iniciales que convoque el administrador del contrato.

Estos elementos del servicio se usarán donde se requieran y exista espacio para su colocación. En todos los casos, la instalación será programada y supervisada en coordinación con personal de las Coordinaciones Delegacionales de Informática o Unidades Médicas de Alta Especialidad o División de Telecomunicaciones de Nivel Central.

El organizador horizontal contara con las siguientes características y recomendaciones:

- Deberán ser de material plástico y de color negro

- Deberán ser para montaje en rack de 19” de ancho

- Deberán ser de 2UR

- Deberán ser sencillos (frontal exclusivamente)

- Dimensiones de 480 mm +/- 5 mm de ancho, 89 mm +/- 5mm de alto y 90 mm de profundidad +/- 10mm

- Deberán contar con ranuras que permitan los radios de curvatura de los cables de parcheo.

- Tapa removible.

4.1.1.12 Migración de servicios de Gabinete de 4 pies a Rack de 7 pies.

La migración consiste en reubicar servicios de voz y datos activos (entre 48 y 150 servicios aprox.) de un gabinete de 4 pies a un rack de 7 pies abierto con el propósito de contar con más espacio para instalar servicios o tener espacio para futuro crecimiento siempre y cuando el slack de los servicios a reubicar lo permitan.

Esta actividad o servicio se solicitará bajo demanda, de acuerdo con las necesidades de los cuartos de telecomunicaciones donde el Instituto lo requiera, y no necesariamente se solicitaran donde se requieran servicios de cableado de red UTP cat. 6.

El rack a instalar para esta actividad deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el presente Anexo Técnico.

Esta actividad será programada y supervisada en coordinación con personal de las Coordinaciones Delegacionales de Informática o Unidades Médicas de Alta Especialidad o División de Telecomunicaciones de Nivel Central.

4.1.2 Cableado principal

El cableado principal deberá utilizar una topología jerárquica en forma de estrella debe tener como máximo dos niveles jerárquicos de interconexión, con el fin de evitar la degradación de la señal producida por sistemas pasivos y para simplificar la administración de la red de cableado.

Cuando se requiera alta disponibilidad en sistemas de misión crítica y para garantizar la continuidad de servicio, se deberá instalar el cableado directo entre los distribuidores de cables por diferente trayectoria para de esta manera contar con una redundancia, este cableado es adicional al requerido en la topología de estrella jerárquica, el personal encargado del proyecto por parte del IMSS es el responsable de definir su instalación.

4.1.3 Cableado de interconexión de cobre.

El cable permitido para el cableado de interconexión de cobre es el siguiente:

Cable de par trenzado sin blindaje (UTP), de cuatro pares de 100 Ω, con conductores calibre 22 AWG, 23 AWG o 24 AWG, categoría 6 mínimo, para servicios de datos.

Los cables de cobre permitidos dentro de un edificio deben estar aprobados y listados como resistentes al fuego y a la propagación de la flama, de acuerdo con lo indicado en los artículos 800-26, 800-154 y 800-179, de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012. Estos cables se deben instalar de acuerdo con lo indicado en los artículos 800-24, 800-113 y 800-133 de la misma Norma.

Cuando se instalen cables de interconexión en canalizaciones subterráneas, (fibra óptica y multipar de cobre) se deberá considerar cables con armadura metálica longitudinal resistente al tipo de ambiente corrosivo de la región, protección contra la humedad, roedores, tensión de instalación y cubierta exterior resistente a radiación ultravioleta.

Cuando se instalen cables aéreos se deberá considerar los soportes adecuados, el tipo de ambiente de la región, tensión de instalación, cubierta exterior resistente a radiación ultravioleta.

Para la instalación de cables de interconexión aéreos, el licitante que resulte adjudicado podrá utilizar para el tendido del cable, la infraestructura con que cuente el Instituto siempre y cuando, la infraestructura cumpla con las especificaciones técnicas de materiales y resistencia adecuados al tipo de cable de interconexión a instalar y el personal del IMSS autorice el uso de la infraestructura mencionada; de lo contrario se deberá instalar el total de la infraestructura de soporte o dar una solución diferente a la instalación aérea del cable de interconexión.

Debe incluir los accesorios y consumibles de instalación necesarios, deberá ser rematado de acuerdo con este anexo.

4.1.4 Terminación o Remate para Cableado de Interconexión de Cobre.

La terminación de los cables de interconexión de cobre con cable UTP deberán rematar en ambos extremos en un panel de parcheo con conector jack RJ45.

4.1.5 Distancias de los Cables Principales.

Las distancias máximas dependen de la aplicación. Las distancias máximas especificadas están basadas generalmente en la transmisión de servicios de datos por cobre y fibra óptica.

Los cables de interconexión considerados en la red local son de los siguientes tipos principales:

- Para los cables de interconexión principales con cobre para datos (UTP categoría 6 mínimo), en distancias hasta de 90 metros, esto sin incluir la distancia de los cables de parcheo.

4.1.6 Consideraciones de instalación de cables de interconexión.

Para la instalación de los cables de interconexión, se deben hacer las siguientes consideraciones:

Para el mantenimiento en la instalación de cableado, el licitante que resulte adjudicado deberá integrar a los servicios, los cordones de parcheo (UTP) de línea y con la longitud necesaria para la conexión del equipo activo (switch) al panel de parcheo instalado.

Cuando se utilicen cables con protección metálica en el cableado principal de edificio, la protección también debe ser puesta a tierra al sistema de tierra de tierra física existente.

4.1.7 Gabinete de Pared para Cuarto de Telecomunicaciones.

Para los distribuidores de cables de piso y cuando no exista espacio suficiente para la instalación de un gabinete de piso, se recomienda utilizar distribuidores en muro o gabinetes para sobreponer en pared, con las siguientes características:

- Una puerta frontal con marco metálico que gire 135° como mínimo, acrílico o cristal inastillable y cerradura de seguridad.

- Rejillas de ventilación lateral y entrada para cables en la parte superior e inferior

- 600 mm +/- 50 mm de altura, 600 mm +/- 50 mm de ancho y 600 mm +/- 100 mm de profundidad.

- Herraje universal de 48,26 cm (19”) de ancho para fijación de equipos con un patrón de agujeros de montaje en incrementos de 1 unidad de rack para fijación de equipos en la parte frontal.

- Todas las partes metálicas del gabinete deben estar interconectadas entre sí, y con conexión a la barra de tierra.

- Superficie con acabado resistente a la corrosión, de acuerdo con lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana NOM- 001-SEDE-2012.

- Barra con mínimo 4 contactos polarizados.

- Deberá considerar la instalación eléctrica a partir de los tableros generales más cercanos con que cuenten los inmuebles, así como el interruptor termo magnético apropiado para soportar la carga total de los equipos activos a instalar.

4.1.8 Rack de 7 Pies para Cuarto de Equipo o Telecomunicaciones.

- Dimensiones: 2000 mm +/- 50 mm de altura, 600 mm +/- 50 mm de ancho y 800 mm +/- 50 mm de profundidad.

- Tira de contactos polarizados con un mínimo de 10 contactos y con conexión a tierra.

- Deberá considerar la instalación eléctrica a partir de los tableros generales más cercanos con que cuenten los inmuebles, así como el interruptor termo magnético apropiado para soportar la carga total de los equipos activos ahí instalados.

- La estructura debe estar construida de acero de alta resistencia o aluminio, con una separación de 19” (48.26 cm) con un patrón de agujeros de montaje en incrementos de 1 unidad de Rack para fijación de equipos.

- Deberá incluir organizadores verticales de material plástico o metálico de 7 pies de altura con tapas desmontables en ambos extremos.

- Debe fijarse con 4 taquetes de expansión de 5/8” de diámetro con tornillos y rondanas.

- Superficie con acabado resistente a la corrosión, de acuerdo con lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012.

- Debe ponerse a tierra de acuerdo con lo indicado en el artículo 250 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012.

4.1.9 Rack de 4 Pies para Cuarto de Equipo o Telecomunicaciones.

- Dimensiones: 1200 mm +/- 50 mm de altura, 600 mm +/- 50 mm de ancho y 800 mm +/- 50 mm de profundidad.

- Tira de contactos polarizados con un mínimo de 6 contactos y con conexión a tierra.

- Deberá considerar la instalación eléctrica a partir de los tableros generales más cercanos con que cuenten los inmuebles, así como el interruptor termo magnético apropiado para soportar la carga total de los equipos activos ahí instalados.

- La estructura debe estar construida de acero de alta resistencia o aluminio, con una separación de 19” (48.26 cm) con un patrón de agujeros de montaje en incrementos de 1 unidad de Rack para fijación de equipos.

- Deberá incluir organizadores verticales de material plástico o metálico de 4 pies de altura con tapas desmontables en ambos extremos.

- Debe fijarse con 4 taquetes de expansión de 5/8” de diámetro con tornillos y rondanas.

- Superficie con acabado resistente a la corrosión, de acuerdo con lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012.

- Debe ponerse a tierra de acuerdo con lo indicado en el artículo 250 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012.

4.1.10 Rack Abierto para Montaje en Pared.

Para los distribuidores de cables de piso y cuando no exista espacio suficiente para la instalación de un rack de piso, se recomienda utilizar rack para sobreponer en pared, con las siguientes características:

- Dimensiones: 530 mm +/- 50 mm de altura, 510 mm +/- 50 mm de ancho y 400 mm +/- 50 mm de profundidad.

- Contacto polarizado con un mínimo de 2 contactos y con conexión a tierra.

- Deberá considerar la instalación eléctrica a partir de los tableros generales más cercanos con que cuenten los inmuebles, así como el interruptor termo magnético apropiado para soportar la carga total de los equipos activos ahí instalados.

- La estructura debe estar construida de acero de alta resistencia o aluminio, con una separación de 19” (48.26 cm) con un patrón de agujeros de montaje en incrementos de 1 unidad de Rack para fijación de equipos.

- Cuerpo abatible para fácil acceso a la parte trasera.

- Debe fijarse con 4 taquetes de expansión de 1/4” de diámetro con tornillos y rondanas.

- Superficie con acabado resistente a la corrosión, de acuerdo con lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012.

- Debe ponerse a tierra de acuerdo con lo indicado en el artículo 250 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012.

4.1.11 Identificación de los Elementos de la Red de Cableado Estructurado.

Los aspectos de identificación que debe cumplir el licitante ganador son los siguientes:

Asignar un identificador a cada elemento de la infraestructura de telecomunicaciones para vincularlo a su correspondiente registro de datos. Los identificadores se deben colocar en los elementos que sean administrables.

Los identificadores utilizados para el acceso a los registros de datos de información del mismo tipo deben ser únicos, así como los identificadores de los componentes de la infraestructura de telecomunicaciones, por ejemplo, ningún identificador de cable debe ser idéntico a algún identificador de una canalización o espacio de telecomunicaciones.

El registro de datos es un conjunto de información acerca de lo relacionado a un elemento determinado de la canalización, espacio, cableado o sistema de tierra de telecomunicaciones.

Como parte de la documentación de un cableado estructurado, el licitante deberá elaborar los registros de datos especificados en este numeral.

El proceso de etiquetar consiste en rotular los diferentes elementos de la infraestructura de telecomunicaciones con un identificador y opcionalmente con otra información relevante, utilizando cualquiera de las dos siguientes formas:

- Etiquetas independientes aplicadas correctamente al elemento a administrarse.

- Las etiquetas no deben desprenderse y el marcado debe ser indeleble.

- Marcar directamente el elemento a administrarse este punto aplica únicamente para las canalizaciones.

El tamaño, color y contraste de todas las etiquetas deben de asegurar que los identificadores sean fácilmente localizados y fáciles de leer por el personal que realice los trabajos de instalación y mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones.

Las etiquetas deben ser resistentes a las condiciones ambientales que se tengan en el lugar de instalación, (tal como humedad, calor, radiación ultravioleta, entre otros), y deben tener una vida útil igual o mayor que el componente que identifica.

Todas las leyendas de las etiquetas deben ser impresas o generadas a través de un dispositivo mecánico o etiquetadora, excepto en aquellos casos donde se requiera rotular directamente el elemento a administrar, donde se debe utilizar gioser y tinta indeleble, en este caso las letras deben ser legibles. En los sitios en donde ya exista infraestructura identificada se deberá continuar con el mismo criterio de numeración e identificación.

A cada cable se le debe asignar un único identificador, el cual servirá como enlace hacia el registro de cable correspondiente. Este identificador debe ser marcado en las etiquetas del cable.

Los cables de los diferentes subsistemas de cableado deben ser etiquetados en cada uno de sus extremos. Para una administración completa, se deben colocar etiquetas en el cable en localizaciones intermedias tales como en extremos de tuberías, puntos de empalme en el cableado principal, registros subterráneos convencionales y en las cajas de registro.

En caso de que un cable sea enrutado a través de múltiples segmentos de canalizaciones diferentes, el campo de vínculo de registro de canalización debe contener referencias de todos los segmentos de canalización utilizados.

Se debe colocar una etiqueta con su respectivo identificador a cada accesorio de conexión de los distribuidores de cableado y punto de consolidación.

Los accesorios de conexión con tecnología IDC donde termina el cableado principal, deben etiquetarse utilizando marcos porta rótulos con etiqueta integrada, en la cual se deben imprimir los datos de identificación.

Los paneles de parcheo con conectores hembra RJ-45, donde termina un extremo del cableado horizontal deben etiquetarse utilizando etiquetas auto adheribles de diseño y propósito específicos, y deben colocarse en la parte frontal del panel.

A cada posición de terminación de un accesorio de conexión, tales como paneles de parcheo, salida de telecomunicaciones, regletas con tecnología IDC, salida multiusuario, se les debe asignar un único identificador, el cual sirve como vinculo hacia su registro de posición de terminación.

A continuación, se indica el criterio a seguir para la identificación de los elementos de infraestructura de telecomunicaciones, mismo que se integrará en las memorias técnicas que el licitante adjiudicado entregue al administrador del contrato.

4.1.12 Cables.

4.1.12.1 Cable principal de Campus.

| Identificador | CPC - [tipo] XXX – YYY [tipo 2] |
| --- | --- |
| Estructura | CPC = Cable principal de Campus [tipo] = SCREBH, FO, etc. XXX = Número consecutivo YYY = Capacidad en pares o conductores [tipo2] = P: pares, C: conductores ópticos |

4.1.12.2 Cable principal de edificio.

| Identificador: | CPE - [tipo] XXX – YYY [tipo 2] |
| --- | --- |
| Estructura: | CPE = Cable principal de edificio [tipo] = SCREBH, FO, etc. XXX = Número consecutivo YYY = Capacidad en pares o conductores [tipo 2] = P: pares, C: conductores ópticos |

4.1.12.3 Cable horizontal.

| Identificador: | CH - [tipo] - [tipo 2] XXX |
| --- | --- |
| Estructura: | CH = Cable horizontal [tipo] = UTP, FTP, FO, etc. [tipo 2] Datos = D, Voz = V, Video = VC XXX = Número de la Salida a la que se interconecta |

4.1.12.4 Cable de entrada.

| Identificador: | CENT - [tipo] XXX –YYY [tipo 2] |
| --- | --- |
| Estructura: | CENT = Cable de entrada [tipo] = UTP, FTP, FO, etc. XXX = Número consecutivo YYY = Capacidad en pares o conductores [tipo 2] = P: pares, C: conductores ópticos |

Nota: Para la identificación física de los cables principales de Campus, cables principales de edificio y cables de entrada, también se deben incluir en la etiqueta los campos de origen y destino del cable.

4.1.13 Espacios de telecomunicaciones.

4.1.13.1 Cuarto de Equipos.

| Identificador: | CEXX |
| --- | --- |
| Estructura: | CE = Cuarto de equipos XX = Número consecutivo |

4.1.13.2 Cuarto de Telecomunicaciones.

| Identificador: | CTXXX |
| --- | --- |
| Estructura: | CT = Cuarto de telecomunicaciones XXX = Número consecutivo |

4.1.14 	Distribuidores, gabinetes.

4.1.14.1 Distribuidores de Cableado.

| Identificador: | DC [tipo] XXX |
| --- | --- |
| Estructura: | DC = Distribuidor de Cableado [Tipo] = C: Campus; E: Edificio; P: Piso; XXX = Número consecutivo |

4.1.14.2 Gabinetes

| Identificador: | [Distribuidor, Cuarto] – [tipo] XXX |
| --- | --- |
| Estructura: | [Distribuidor, Cuarto] = Distribuidor, Cuarto de Equipo o Cuarto de Telecomunicaciones al que pertenece el gabinete. [tipo] GAB4 = Gabinete 4 pies, GAB7 = Gabinete 7 pies, GABP = Gabinete de Pared XXX = Número consecutivo |

4.1.15 Accesorios de conexión.

4.1.15.1 Bloque de Conexión.

| Identificador: | [Gabinete]-CXX-RYY-[Tecnología]-ZZ |
| --- | --- |
| Estructura: | [Gabinete] = gabinete al que pertenece el bloque de conexión C = Columna XX = Columna en la que se ubica el bloque de conexión R = Renglón YY = Renglón dentro de la columna donde se ubica el bloque de conexión. [Tecnología] = PPO: Panel de Parcheo Óptico, PPC: Panel de Parcheo de Cobre, IDC: Contacto por Desplazamiento de Aislamiento. ZZ = Número de puertos del bloque de conexión. |

4.1.15.2 Posición de Terminación.

| Identificador: | [Gabinete]-CXX-RYY-[Tecnología]-ZZ |
| --- | --- |
| Estructura: | [Gabinete] = gabinete al que pertenece el bloque de conexión C = Columna XX = Columna en la que se ubica el bloque de conexión R = Renglón YY = Renglón dentro de la columna donde se ubica el bloque de conexión. P = Posición ZZ = Número de la posición dentro del bloque de conexión [Tecnología] = PPO: Panel de Parcheo Óptico, PPC: Panel de Parcheo de Cobre, IDC: Contacto por Desplazamiento de Aislamiento. AA = Número de puertos del bloque de conexión. |

4.1.15.3 Salida o nodo de voz, datos y video.

| Identificador: | [Salida o nodo]XXX |
| --- | --- |
| Estructura: | [Salida o nodo] Salida o nodo de Telecomunicaciones [tipo] = D: datos, V: voz, VC: video XXX = Consecutivo |

Nota: Cuando se requiera identificar el servicio, se permite omitir el término salida o nodo.

4.1.16 Punto de consolidación.

| Identificador: | PCO DXXX – DYYY |
| --- | --- |
| Estructura: | PCO = Punto de consolidación DXXX = Identificación de la primera posición de terminación del PCO, que corresponde al identificador de la salida de datos con la cual se interconecta DYYY = Identificación de la última posición de terminación utilizada del PCO, que corresponde al identificador de la salida de datos con la cual se interconecta |

Nota: Se debe considerar que las salidas que sean alimentadas por un punto de consolidación deben ser consecutivos.

| Identificador: | SM DXXX – DYYY |
| --- | --- |
| Estructura: | SM = Salida multiusuario DXXX = Identificador de la salida con el número menor de los contenidos en la toma de comunicaciones DYYY = Identificador de la salida con el número mayor de los contenidos en la toma de comunicaciones |

Nota: Se debe considerar que las salidas contenidas en una salida multiusuario deben ser consecutivas.

4.1.17 Canalizaciones horizontales.

4.1.17.1Tubería horizontal y Tubería vertical.

| Identificador: | TH(W) XXX –[material]-YYY |
| --- | --- |
| Estructura: | TH = Tubo Horizontal TV = Tubo Vertical (W) = D: Datos, V: Voz XXX = Número consecutivo Material = AGPG: Acero Galvanizado pared Gruesa, AGPD: Acero Galvanizado pared delgada YYY = Diámetro de tubo en mm (19, 25, 32, 38, 51, 63, 76, 102) |

4.1.17.2 Escalera portacables.

| Identificador: | EP(W) XXX -[material]-YYY |
| --- | --- |
| Estructura: | EP = Escalera Portacables de Aluminio CH = Charola tipo Malla (W) = D: Datos, V: Voz XXX = Número consecutivo Material = AL: Aluminio YYY = Ancho en mm (152, 229, 305, 406, 457, 508) |

4.1.17.3 Caja de registro cuadrada para interiores.

| Identificador: | CRI (W) XXX –[material]-YYY |
| --- | --- |
| Estructura: | CRI = Caja de registro para interiores (W) = D: Datos, V: Voz XXX = Número consecutivo [material] = Al: Aluminio, AG: Acero Galvanizado YYY = Longitud en mm. (120, 150, 180, 290). |

4.1.18 Canalizaciones principales de Edificio.

4.1.18.1 Tubería.

| Identificador: | CAPE-T[tipo] XXX –[material] YYY |
| --- | --- |
| Estructura: | CAPE = Canalización Principal de Edificio T = Tubo [tipo] = H: horizontal, V: vertical. XXX = Número consecutivo Material= AGPG: Acero Galvanizado Pared Gruesa, AGPD: Acero Galvanizado Pared Delgada YYY = Diámetro de tubo en mm. (25, 32, 40, 46, 59, 73, 89, 114) |

4.1.18.2 Escalera portacables

| Identificador: | CAPE-[tipo] XXX –[material]-YYY |
| --- | --- |
| Estructura: | CAPE = Canalización Principal de Edificio [tipo] EP = Escalera Portacables de Aluminio CH = Charola tipo Malla XXX = Número consecutivo Material = AL: aluminio AI: acero inoxidable EZ: Electrozincado GC: Galvanizado en caliente YYY = Ancho en mm. (152, 229, 305, 406, 457, 508) |

4.1.18.3 Caja de registro cuadrada para interiores de acero galvanizado.

| Identificador: | CAPE-CRIXXX -AG-YYY |
| --- | --- |
| Estructura: | CAPE = Canalización Principal de Edificio CRI = Caja de registro para interiores AG = Material (Acero Galvanizado) YYY = Longitud (120, 150, 180, 290) en mm. XXX = Número consecutivo |

4.1.19 Canalizaciones principales de Campus.

4.1.19.1 Tubería exterior.

| Identificador: | CAPC-TE XXX –[material]-YYY |
| --- | --- |
| Estructura: | CAPC = Canalización Principal de Campus TE = Tubo exterior XXX = Número consecutivo Material= AG: Acero Galvanizado, PVC: Plástico YYY= Diámetro de tubo en mm. (19, 25, 32, 38, 51, 63, 76, 102) |

4.1.19.2 Canalización de entrada al Campus.

| Identificador: | CAPC-CAE XXX –[material] –YYY |
| --- | --- |
| Estructura: | CAPC = Canalización Principal de Campus CAE = Canalización de entrada XXX = Número consecutivo Material= AG: Acero Galvanizado, PVC: plástico YYY = Diámetro de tubo en mm. (19, 25, 32, 38, 51, 63, 76, 102) |

4.1.19.3 Escalera portacables.

| Identificador: | CAPC-[tipo]- XXX –[material]-YYY |
| --- | --- |
| Estructura: | CAPC = Canalización Principal de Campus [tipo] EP = Escalera Portacables de Aluminio CH = Charola tipo Malla XXX = Número consecutivo Material = AL: aluminio AI: acero inoxidable EZ: Electrozincado GC: Galvanizado en caliente YYY = Ancho en mm. (152, 229, 305, 406, 457, 508) |

4.1.19.4 Caja de registro cuadrada para exteriores.

| Identificador: | CAPC-CRE XXX –[material]-YYY |
| --- | --- |
| Estructura: | CAPC = Canalización Principal de Campus CRE = Caja de registro para exteriores XXX = Número consecutivo [material]= AG: Acero Galvanizado, AL: aluminio YYY = Longitud (120, 150, 180, 290) en mm. |

4.1.20 Sistema de Tierra.

4.1.20.1 Barras del Sistema de Tierra.

| Identificador: | B[tipo]STXXX |
| --- | --- |
| Estructura: | B = Barra [Tipo] = P: Principal; S: Secundaria ST = Sistema de Tierra XXX = Número consecutivo |

4.1.20.2 Conductor del Sistema de Tierra.

| Identificador: | CSTXXX |
| --- | --- |
| Estructura: | CST = Conductor del Sistema de Tierra XXX = Número consecutivo |

4.1.20.3 Conductor de Tierra para equipo.

| Identificador: | CTEXXX |
| --- | --- |
| Estructura: | CTE = Conductor de Tierra para Equipo XXX = Número consecutivo |

4.1.21 Memoria Técnica.

El licitante adjudicado deberá entregar al administrador del contrato, la memoria técnica en formato electrónico, al finalizar los servicios solicitados por cada unidad atendida, indicando el total de los mantenimientos realizados a la red de área local de la unidad. De igual forma, deberá entregar el acta descrita en el Apartado 3, Acta de Entrega-Recepción de los Servicios de Cableado Estructurado Red LAN.

La memoria técnica del mantenimiento a la red de área local en su infraestructura de cableado estructurado deberá incluir lo siguiente:

CAPITULO 1, Sistema de Cableado Estructurado del Inmueble o Campus

- Descripción del proyecto

- Sistema utilizado (marca)

- Tabla de correspondencia de los servicios realizados indicando lo siguiente:

- Nombre de la unidad

- Nombre del rack de origen

- Ubicación del rack origen

- Panel de parcheo de origen

- Puerto del panel de parche que ocupa el servicio en el origen

- Identificación del servicio en el origen

- Lugar final del destino donde se encuentra el servicio

- Identificación del servicio en el destino

- Nombre de la prueba realizada del servicio

- Longitud del servicio

CAPITULO 2, Diagramas y Esquemas de Conexión del Proyecto

- Diagrama unifilar de conexión del sistema de cableado estructurado de la unidad y/o edificio, que incluya la ubicación de los cuartos de equipo y telecomunicaciones, gabinetes, distribuidores, salidas multiusuario, y puntos de consolidación, así como el destino de cada uno de los servicios que de ahí se deriven.

- En el diagrama se deberá registrar la distribución de los servicios dentro del rack y/o gabinetes que lo integren.

- Planos o croquis, por piso o área con el sembrado exactos de los servicios realizados en cada unidad. Planos o croquis  isométricos del 100% de la trayectoria de las canalizaciones (tuberías, registros utilizados, escaleras portacables, etc.) del sistema de cableado estructurado, por edificio, por piso y en caso de ser un campus, realizar los planos isométricos del campus, en la canalización se deberá indicar al menos las dimensiones de las charolas y registros, diámetros y tipo de tuberías, contenido del número y tipo de cables en las canalizaciones, así como las longitudes reales de las trayectorias.

CAPITULO 3, Pruebas de los Servicios de Cableado Estructurado Red LAN.

Pruebas de cada uno de los nodos y cables de interconexión de cableado estructurado, organizada por piso y por edificio y en lenguaje nativo.

4.1.22 Requisitos Adicionales para Realizar el Mantenimiento al Cableado Estructurado.

El horario de trabajo se definirá en las mesas de trabajo que se tengan entre el administrador del contrato y el Licitante adjudicado, ya que dependiendo del tipo de unidad, podría ser abierto, o salvo en aquellas unidades que por las características propias de su operación puedan interferir con las actividades prioritarias. También por el tipo de área que tenga la unidad, en dichas reuniones se especificará si tendrán supervisión de personal del Instituto, lo anterior, por razones de operación interna del área, y en caso de aquellas unidades que operen en un horario establecido, las actividades de mantenimiento deberán realizarse dentro de su horario de operación.

Será responsabilidad del licitante adjudicado que durante y después de los trabajos de mantenimiento de los sistemas de cableado se conserve la estética arquitectónica en cada uno de los inmuebles en los que intervenga, así como las condiciones físicas que se encuentren previas al inicio de la instalación de los servicios en cada unidad, por lo que se deberá realizar un recorrido antes del inicio de los trabajos con el personal del Instituto en cada sitio.

Los trabajos de mantenimiento no serán aceptados por el personal del Instituto, si el licitante adjudicado no repara algún daño o anomalía que haya sufrido la infraestructura del inmueble como consecuencia de los trabajos de instalación de servicios de cableado realizados.

El licitante adjudicado, será responsable de reparar de manera inmediata cualquier daño o desperfecto que se ocasione durante la implementación del proyecto y que afecte algún servicio prioritario de la Unidad, sin costo adicional para el Instituto. Si no se realizara la reparación conforme a los tiempos solicitados o a lo indicado técnicamente por el personal del Instituto, el licitante adjudicado cubrirá los costos que se generen por la reparación realizada, esto será un requisito obligatorio para la recepción de los servicios de la unidad.

4.1.23 Atención a Fallas.

El licitante adjudicado se obliga a realizar la solución de fallas sin costo adicional para el Instituto en el sitio donde se realicen los mantenimientos, incluyendo su reparación o en su caso la sustitución del cableado (nodo); incluyendo accesorios de conexión, materiales, gabinetes, racks, cables de interconexión y pruebas necesarias para la correcta operación del servicio que presente la falla.

El tiempo de solución para fallas en los sistemas de cableado estructurado será máximo de 72 horas naturales, contadas a partir de la hora en que el Instituto reporte al licitante adjudicado la falla y este le asigne folio para su seguimiento y solución. Lo anterior en apego a las especificaciones mencionadas en el anexo técnico.

Al superar el tiempo de solución y no resolverse la falla, el licitante adjudicado se obliga a sustituir el cableado por otro nuevo de las mismas características sin costo adicional para el Instituto, para el cual se aplicará nuevamente el periodo de garantía.

Para todos los servicios, las refacciones y partes utilizadas para la corrección de las fallas presentadas deberán ser nuevas y originales sin costo adicional para el Instituto.

La sustitución del servicio se llevará a cabo durante los primeros 19 días naturales, a partir del día 20 se aplicarán las penas convencionales correspondientes, a partir de la fecha en que el Instituto reporte la falla y el licitante adjudicado haya superado el tiempo de atención, sin que haya resuelto la falla; de acuerdo con el punto anterior.

Para el caso que el servicio presente más de tres fallas en un periodo de 30 días naturales, el licitante adjudicado se obliga en un plazo no mayor de 19 días naturales a partir de la fecha de la tercera falla que se presente en el nodo; a sustituirlo por uno nuevo, sin costo adicional para el Instituto.

Los materiales utilizados para la corrección de las fallas presentadas serán sin costo adicional para el Instituto, incluyendo la transportación, viáticos y mano de obra técnica en caso de requerirse.

El licitante adjudicado deberá entregar la orden de servicio correspondiente a la falla reportada por el Instituto una vez solucionada la misma.

4.2 Mantenimiento a la plataforma de equipos switches de comunicación de datos.

El Instituto requiere contar con el “Mantenimiento a la Plataforma de Equipos Switches de Comunicación de Datos” para los equipos descritos en el Apartado 2, Tabla de distribución de Switches de Comunicación de Datos, que le permita mantener su infraestructura tecnológica de red de datos con la continuidad apropiada en las diferentes unidades operativas de IMSS.

El “Mantenimiento a la Plataforma de Equipos Switches de Comunicación de Datos” se refiere al mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico que se le debe brindar a la infraestructura de comunicación de datos del Instituto, y en específico, a los equipos switches de comunicación de datos, tomando en cuenta sus diferentes perfiles y tipos que presentan una o varias fallas y que el licitante ganador deberá atender.

El licitante adjudicado deberá realizar un evento de mantenimiento preventivo a toda la infraestructura de equipo activo objeto de este procedimiento, esto con la finalidad de mantener los equipos en condiciones de funcionalidad y operatividad.

Como parte de las actividades de mantenimiento preventivo, el licitante de manera enunciativa y no limitativa deberá realizar:

- Actividades de limpieza interna y externa.

- Documentación de las marcas y modelos.

- Validar el soporte al protocolo SNMP v2c y v3

- Documentar la topología de red de los inmuebles donde se ubiquen los equipos switches a integrar en el servicio de mantenimiento.

El servicio deberá prestarse en los inmuebles del Instituto indicados en el Apartado 2, Tabla de distribución de Switches de Comunicación de Datos del presente anexo técnico, sin embargo, derivado de la dinámica de la operación institucional, la ubicación de los equipos puede ser susceptible de cambio físico a otra unidad del Instituto. Lo anterior, previa notificación al licitante ganador por parte de la Coordinación Técnica de Telecomunicaciones del Instituto.

El licitante adjudicado deberá presentar al administrador del contrato en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles posteriores a la notificación del fallo, al personal del licitante adjudicado que será responsable del proyecto en el inmueble denominado Coordinación Técnica de Telecomunicaciones ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 476, Anexo de Telecomunicaciones, Planta Alta, Col. Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México. En caso de que no se presente el personal en el plazo señalado se aplicará la pena convencional correspondiente.

El personal del licitante adjudicado deberá portar una identificación en todo momento dentro las instalaciones del Instituto, durante el desarrollo de los trabajos necesarios para prestar el servicio. Asimismo, el licitante adjudicado deberá considerar que toda la información que se genere durante la vigencia del servicio es confidencial y propiedad del Instituto.

4.2.1 Soporte Técnico a plataforma de equipos switches de comunicación de datos.

Se deberá entender por soporte técnico a la eliminación de fallas en los equipos o en los componentes de hardware y software (mantenimiento correctivo), para lo cual, el licitante deberá incluir todos y cada uno de los recursos técnicos, humanos y de infraestructura como equipos, partes, componentes y refacciones originales y nuevas, necesarias para lograr la total solución de fallas, de acuerdo con el diagnóstico de los equipos.

La optimización y configuración de los equipos switches deberá llevarse a cabo por el licitante adjudicado y en su caso con la participación del soporte del fabricante.

Para aquellos equipos que sean identificados con fin de servicio, fin de soporte o indisponibilidad del fabricante, el licitante deberá integrar en su propuesta un esquema de optimización de equipo que permita cumplir con los niveles de servicio solicitados en el presente procedimiento.

Se aclara al licitante que el Instituto no requiere stock de refacciones, requiere que el licitante adjudicado proporcione el servicio solicitado en este anexo técnico y cumpla con los niveles de servicio establecidos.

El tiempo máximo que tendrá el licitante para la ventana de intervención de los equipos una vez realizado el diagnóstico previo será de tres horas. En caso de no concluir la atención para resolución del incidente previo diagnóstico en el tiempo especificado, se aplicará la deductiva correspondiente por incumplimiento en los tiempos de solución.

En ningún caso el licitante adjudicado podrá proporcionar soluciones vía telefónica, que impliquen la intervención física de los equipos por parte del personal del Instituto. Entendiéndose como intervención física la apertura del chasis, retiro de componentes de los equipos o reprogramación de estos.

En su caso, los costos y riesgos que genere el movimiento de equipos a los laboratorios o instalaciones del licitante adjudicado, o bien una vez que el usuario haga entrega del equipo al mismo, serán cubiertos por el licitante adjudicado y bajo su responsabilidad; esto aplica en caso de extravío, siniestro y mala ejecución de la reparación.

Por ningún motivo el licitante adjudicado podrá utilizar los equipos del Instituto o sus componentes, como soporte o refacciones para otros equipos del Instituto u otros clientes, así mismo no podrán utilizar partes de equipos pendientes de reparación por falta de refacciones para solucionar fallas de otros equipos. Tampoco podrá hacer uso de partes o componentes de otros equipos que se encuentren en operación para hacer pruebas. En caso de hacerlo, los daños ocasionados en los equipos del Instituto o instalaciones de este correrán a cargo del licitante ganador.

En caso de que, al realizar una intervención, diagnóstico o pruebas del equipo, el licitante provoque un daño dentro de las instalaciones del Instituto, los gastos y daños ocasionados tanto al equipo o cualquier bien propiedad del Instituto serán con cargo al licitante.

Cabe señalar que las partes y refacciones incorporadas por el licitante como parte del mantenimiento a los dispositivos que integran la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones quedarán a favor del Instituto al finalizar el contrato.

El licitante adjudicado deberá de otorgar una solución que brinde la continuidad del servicio, para lo cual deberá restaurar la configuración mínima operativa que brinde los niveles de servicio requeridos por el instituto por lo que su solución debe considerar diversas opciones.

4.2.2 Orden de Servicio.

El licitante ganador al término de cada servicio está obligado a entregar por cada equipo atendido el formato denominado “Orden de servicio de reparación de equipos switch”, establecido en el Apartado 4, mismo que deberá ser debidamente elaborado en 2 tantos y estar firmado de conformidad por el área técnica del servicio del IMSS, asimismo deberán ser distribuidas de la siguiente manera: 1 (uno) área técnica del servicio designado previamente por el Administrador del Contrato y 1 (uno) para el licitante.

La Coordinación Técnica de Telecomunicaciones no aceptará aquellas órdenes de servicio que no cuenten con la información necesaria para su seguimiento, además de los datos de identificación del equipo y ubicación, la cual, de manera enunciativa más no limitativa, es la siguiente:

a)	Descripción de actividades efectuadas para solución de la falla.

b)	Firma del técnico que atendió el equipo.

c)	Matrícula y nombre del usuario, sello del área (de contar con él).

d)	Firma del área técnica del servicio que aceptó la reparación del equipo.

Asimismo, para hacer constar que la prestación del servicio se proporciona a entera satisfacción del Instituto, se deberá elaborar.

- Un reporte semanal del servicio, en el que se deberá hacer constar el número de equipos atendidos por unidad médica o administrativa.

- Un reporte final donde se deberá hacer constar el número total de equipos atendidos y operando correctamente.

Ambos reportes deberán ser por escrito, con acuse de recibo por el administrador del contrato.

4.2.3 Transferencia de Conocimientos.

El licitante deberá incluir como parte del servicio, la transferencia de conocimientos derivada de las actividades de mantenimiento realizadas en el presente contrato, a efecto de potencializar las capacidades en beneficio del Instituto. Las fechas se definirán en las reuniones de trabajo iniciales que se tengan con el Licitante Adjudicado y el administrador del contrato.

La transferencia de conocimiento se podrá llevar a cabo en las instalaciones del fabricante, en un centro de capacitación, en las instalaciones del licitante, o igualmente de manera remota. Deberá considerar un máximo de 60 personas, la transferencia de conocimientos deberá comprender los siguientes temas como mínimo; siendo estos enunciativos, pero no limitativos:

- Mantenimiento básico del software y hardware instalado

- Configuración básica de equipos switches.

- Atención y diagnóstico a fallas comunes

En caso de que la transferencia de conocimientos la programe el proveedor en instalaciones ajenas al Instituto, deberá entregar al Administrador del contrato, con mínimo de cinco días de anticipación a la fecha de inicio, el dictamen de protección civil respectivo de las instalaciones a utilizar, conforme al numeral 4.24.4 inciso p) de las Políticas, Bases y lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a partir de la finalización de la transferencia de conocimientos, el proveedor deberá hacer entrega al Administrador del Contrato o a quién este designe la lista de asistentes que avale que se realizó la transferencia de los conocimientos.

- Perfil del Proveedor

- El licitante deberá acreditar ser una empresa con la experiencia técnica requerida para proporcionar el servicio solicitado, anexando currículo detallado de la misma. El currículo deberá incluir nombres, teléfonos y correos electrónicos de personas que puedan confirmar la experiencia solicitada.

- Para el caso del cableado estructurado, el licitante deberá presentar el certificado de la marca de cableado propuesta expedida por el fabricante, a su nombre, el cual deberá estar vigente durante el procedimiento de contratación y durante toda la vigencia del contrato que se adjudique al licitante ganador. La marca de cableado deberá cumplir las normas descritas en el apartado de Cableado Horizontal de este anexo técnico.

- Para el caso de mantenimiento a la plataforma de switches de comunicación de datos, el licitante deberá presentar al menos un certificado o diploma expedido por el fabricante de los insumos y equipos incluidos en su propuesta donde se avale los conocimientos técnicos de cada personal de soporte que proporcionará el servicio.

- Con el objeto de acreditar que las empresas participantes cuentan con la capacidad y cobertura necesarias para brindar el servicio en todo el territorio nacional, el licitante deberá incluir en su propuesta una declaración firmada por el apoderado o representante legal de la empresa en la cual avale ser una empresa capacitada para ofrecer el servicio con cobertura nacional.

  - EL LICITANTE deberá acreditar que el personal ofertado para la prestación del servicio es propio, para tal efecto deberá presentar la Emisión de Cobranza Mensual emitida por el IMSS (SUA) en el que deberá aparecer el personal ofertado que se encuentre vigente.

  - Los licitantes deberán presentar escrito en papel membretado de la empresa, firmado por el representante legal de la misma, en el que manifiesten que el servicio ofertado cumple con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes, y las Normas Internacionales, establecidas en el inciso f) Normas: Oficial Mexicana, Estándar (antes mexicana), Internacional, de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes o servicios requeridos, de conformidad con lo dispuesto por en el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La omisión en la presentación de los requisitos señalados en los incisos A, B, C, D E y F será causal de desechamiento de la propuesta, por lo que no será considerada para la evaluación conforme a la matriz de puntos y porcentajes.

- Condiciones técnicas de aceptación de entregable

Para el Mantenimiento al Cableado Estructurado de Red LAN.

El licitante adjudicado deberá entregar al personal del Instituto responsable del proyecto, una memoria técnica en formato electrónico por cada unidad atendida, indicando el total de los mantenimientos realizados a la red de área local de la unidad, la memoria técnica se deberá entregar en el acto de firma del acta descrita en el Acta de Entrega Recepción de los Servicios de Cableado Estructurado Red LAN y deberá contener las especificaciones enunciadas en el numeral 4.1.21 del presente Anexo Técnico.

En lo que respecta a la atención de fallas, el licitante adjudicado deberá entregar la orden de servicio correspondiente a la falla reportada por el Instituto una vez solucionada la misma.

Para el Mantenimiento a la Plataforma de Equipos Switches de Comunicación de Datos.

El licitante al término de cada servicio está obligado a entregar por cada equipo atendido el formato denominado “Orden de servicio de reparación de equipos switch”, mismo que deberá ser debidamente elaborado en 2 tantos y estar firmado de conformidad por el área técnica del servicio del IMSS, asimismo deberán ser distribuidas de la siguiente manera: 1 (uno) por el personal designado por el Administrador del Contrato y 1 (uno) para el licitante.

Asimismo, para hacer constar que la prestación del servicio se proporciona a entera satisfacción del Instituto, se deberá elaborar:

- Un reporte semanal del servicio, en el que se deberá hacer constar el número de equipos atendidos por unidad médica o administrativa.

- Un reporte final donde se deberá hacer constar el número de equipos atendidos y operando correctamente.

Ambos reportes deberán ser por escrito, con acuse de recibo por el administrador del contrato.

- Cronograma de actividades

Los licitantes deberán presentar un cronograma de actividades para realizar la prestación del servicio, en el que se propongan plazos optimizados con la volumetría proporcionada por el Instituto como referencia para la prestación del servicio solicitado, en el cronograma los licitantes al menos deberán especificar:

- Las actividades a realizar.

- La secuencia.

- Los recursos asignados.

- Los responsables de dichas actividades.

- Fecha de inicio.

- Fecha de conclusión.

- Niveles de servicio acordados que deberán cumplirse

PARA EL MANTENIMIENTO AL CABLEADO ESTRUCTURADO RED LAN.

| Nivel de Servicio | Componente al que aplica | Especificación |
| --- | --- | --- |
| 72 horas naturales | Tiempo solución de fallas | El tiempo de solución para fallas en los sistemas de cableado será de 72 horas naturales máximo, contadas a partir del inicio de su atención. El tiempo de atención se contabilizará a partir de la hora en que el Instituto reporte al licitante que resulte adjudicado la falla y este le asigne folio para su seguimiento y solución |
| 19 días naturales | Sustitución de servicio | Al superar el tiempo de solución y no resolverse la falla, el licitante adjudicado se obliga a sustituir el cableado (nodo) por otro nuevo de las mismas características sin costo adicional para el Instituto, para el cual se aplicará nuevamente el periodo de garantía. |
| Semanal | Entregables | El licitante ganador deberá elaborar un reporte de avance semanal del servicio, el cual deberá ser por escrito, con acuse de recibo y deberá contener el avance pormenorizado de la preparación y ejecución de cada una de las etapas para suministrar el servicio. |
| Dentro de los 10 días naturales posteriores a la conclusión de los mantenimientos realizados en el sitio | Entregables | Memoria técnica en formato electrónico por cada sitio, indicando el total de los mantenimientos realizados a la red de área local de la unidad, la memoria se deberá entregar en el acto de firma del acta descrita en el Acta de Entrega-Recepción de los Servicios de Cableado Estructurado Red LAN. |

PARA EL MANTENIMIENTO A LA PLATAFORMA DE EQUIPOS SWITCHES DE COMUNICACIÓN DE DATOS.

| Nivel de Servicio | Componente al que aplica | Especificación |
| --- | --- | --- |
| 3 (tres) días hábiles posteriores a la notificación del fallo | Presentación del personal | El licitante deberá presentar al administrador del contrato en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles posteriores a la notificación del fallo, al personal del licitante adjudicado que será responsable del proyecto, en el inmueble denominado Coordinación Técnica de Telecomunicaciones ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 476, Anexo de Telecomunicaciones, Planta Alta, Col. Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, en caso de que no se presente el personal en el plazo marcado se aplicará la pena convencional correspondiente |
| 3 horas | Atención de fallas | El tiempo máximo que tendrá el licitante para la ventana de intervención de los equipos una vez realizado el diagnóstico previo será de 3 (tres) horas. En caso de no concluir la atención para resolución del incidente previo diagnostico en el tiempo especificado, se aplicará la deductiva correspondiente por incumplimiento en los tiempos de solución. |
| Al término de cada mantenimiento. | Entregables | El licitante al término de cada mantenimiento estará obligado a entregar por cada equipo atendido, el formato indicado en el Apartado 4, Orden de Servicio. Las órdenes de servicio deberán ser elaboradas en 2 tantos y estar firmadas de conformidad por el área técnica del servicio, asimismo deberán ser distribuidas de la siguiente manera: 1 (uno) área técnica del servicio y 1 (uno) para el licitante. |
| Semanal | Entregables | Reporte semanal del servicio, en el que se deberá hacer constar el número de equipos atendidos y operando correctamente. |

- Entrega, activación, configuración e instalación del servicio.

Las actividades de revisión, evaluación, dictaminación y mantenimiento deberán iniciar a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo y realizarse durante toda la vigencia del contrato.

Los mantenimientos se ejecutarán conforme a las especificaciones técnicas detalladas en el Anexo Técnico, cumpliendo en todo momento con los niveles de servicio y calidad establecidos en el presente Anexo Técnico.

En caso de incumplimiento por parte del proveedor en los plazos establecidos para las entregas iniciales o subsiguientes según el Anexo Técnico, se aplicarán las penalizaciones correspondientes de acuerdo con el numeral 10, Penas convencionales y deducciones, establecido en los Términos y Condiciones.

- Aceptación del servicio

El Instituto solo recibirá o aceptará el servicio, previa revisión del Administrador del Contrato, quien verificará y validará que los componentes incluidos en el mantenimiento estén configurados y funcionando en cada uno de los sitios de acuerdo con lo establecido en el presente anexo técnico.

## Requerimientos de arquitectura tecnológica

No aplica

## Restricciones e interfaces con otros elementos

No aplica

## Pruebas requeridas, método de evaluación y el resultado mínimo que debe obtenerse al ejecutar las pruebas.

No se requieren pruebas para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas.

## Modificaciones de la especificación técnica de algún bien que no se encuentre regulado por el compendio nacional de insumos para la salud.

No aplica

## Modificaciones de la especificación técnica de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior.

No aplica

## Normas: Oficial Mexicana, Estándar (antes mexicana), Internacional, de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes o servicios requeridos.

Las especificaciones técnicas establecidas en este anexo se complementan con las siguientes Normas:

Normas Mexicanas.

- NOM-001.SEDE-2012 Norma Oficial Mexicana

- NMX-I-248-NYCE-2008.Telecomunicaciones- Cableado-cableado Estructurado Genérico-Cableado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales –Especificaciones y Métodos de Prueba.

- NMX-I-279-NYCE-2009: “Telecomunicaciones-Cableado-Cableado Estructurado, Canalización y Espacios para Cableados de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales”

- NMX-J-511-ANCE.2011 Soportes para Conductores Eléctricos- Sistemas de soportes metálicos tipo charola: Especificaciones y métodos de prueba

- NMX-J-023/1-ANCE-2007 Productos eléctricos – Cajas registro metálicas de salida, Parte 1: Especificaciones y métodos de prueba

- NMX-J-535-ANCE-2008 Tubos (Conduit) de acero tipo semipesado para la protección de conductores eléctricos y sus accesorios especificaciones y métodos de prueba

- NMX-J-536-ANCE-2016 Tubos metálicos rígidos de acero tipo ligero y sus accesorios para la protección de conductores eléctricos - Especificaciones y Métodos de Prueba

- NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de Unidades de Medida.

- Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001 Condiciones de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido.

Normas Internacionales.

- ANSI / TIA-568.1-D 2015 "Cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales"

- ANSI/TIA-568 C.0 2009 Cableado genérico de telecomunicaciones en oficinas de clientes.

- Addendum C.0-1, C.0-2

- ANSI/TIA-568 C.1 2009 Norma para cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales.

- Addendum C.1-1, C.1-2

- ANSI/TIA-568 C.2 2009 "Cableado y componentes de telecomunicaciones de par trenzado equilibrado" C.2-2 Metodología de prueba alternativa para cordones de interconexión de categoría 6

- ANSI/TIA-568 C.3 2008 "Componentes de cableado de fibra óptica" Addendum C.3-1

- ANSI / TIA-569-D 2015 "Rutas y espacios de telecomunicaciones"

- ANSI/TIA-569-D-1 2016 "Addendum 1, Requisitos revisados ​​de temperatura y humedad para espacios de telecomunicaciones"

- ANSI/TIA-569-D-2 "Addendum 2, Consideraciones adicionales sobre la ruta y el espacio para soportar la alimentación remota a través de cableado de par trenzado”

- ANSI/TIA-598-D-2014 Código de colores para cable de fibra óptica.

- ANSI/EIA/TIA-606-C "Estándar de Administración para Infraestructura de Telecomunicaciones" 2017

- ANSI/TIA-607-C 2015 "Conexión y puesta a tierra genéricas de telecomunicaciones (puesta a tierra) para instalaciones del cliente" Addendum 1

- ANSI/TIA/EIA 492AAAD 2009 Especificación de detalle para fibras ópticas multimodo de índice graduado de índice gradual de 850 nm optimizado por láser de 50 um de diámetro de núcleo / 125 um

- ANSI/TIA/EIA-492-CAAB-2005, Especificaciones Detalladas para Fibras de Guía de Onda Óptica Monomodo, de Dispersión no cambiada, Clase IVa, usadas en Sistemas de Comunicaciones con bajo pico de agua.

- ISO/IEC 11801-1: 2017 Tecnología de la información – Cableado Genérico para las instalaciones del cliente Parte 1: Requisitos generales.

- ASTM E814 Método de prueba para fuego, pruebas para detener la penetración del fuego.

Los licitantes deberán presentar escrito en papel membretado de la empresa, firmado por su representante legal, en el que manifiesten que el servicio ofertado cumple con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes, y las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto por en el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La omisión de esta manifestación será motivo de desechamiento de la propuesta, por lo que no pasará a la evaluación de puntos y porcentajes.

- Firmas de elaboración, revisión y aprobación

| Elaboró | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Lic. Ramón Rodríguez Ortega | Titular de la División de Telecomunicaciones |  | 30/06/2025 |
| Revisó | Cargo | Firma | Fecha |
| Mtro. Martín Alberto Echeverría Valdez | Titular de la Coordinación Técnica de Telecomunicaciones |  | 01/07/2025 |
| Aprobó | Cargo | Firma | Fecha |
| Ing. Javier Cortes López | Titular de la Coordinación de Telecomunicaciones y Seguridad de la Información |  | 02/07/2025 |

- Relación de Anexos.

| Nombre | Descripción corta | Fecha de integración al producto |
| --- | --- | --- |
| SGMP_POTIC_TerminosCondiciones_Opt_PBX_2025 | Términos y condiciones | 02/07/2025 |
| Apartado 1, Tabla de distribución de los Servicios de Mantenimiento de cableado estructurado. | Listado de servicios de cableado estructurado por unidad | 02/07/2025 |
| Apartado 2, Tabla de distribución de Switches de comunicación de voz | Listado de switches por unidad. | 02/07/2025 |
| Apartado 3, Acta de Entrega-Recepción de los servicios de Cableado Estructurado de Red LAN | Acta de entrega-recepción | 02/07/2025 |
| Apartado 4, Orden de servicio | Formato de orden de servicio | 02/07/2025 |
| Apartado 5, Método de Evaluación por Puntos | Matriz de puntos y porcentajes | 02/07/2025 |